- 附件2：项目需求

一、项目概况：

1、项目名称：北京中医药大学东直门医院（通州院区）更换防火门项目

2、项目内容：甲级防火门的采购，包含原破损防火门的拆除清运、新防火门安装调试、安装后门框封堵恢复直至验收合格交付使用的所有费用。

3、项目地址：通州院区位于北京市通州区翠屏西路116号

4、项目预算：18万元

二、技术参数及技术要求

（一）、技术参数

| 序号 | 名称及型号规格 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢质防火门 | 外框 | U48mm×12mm,1.2mm冷轧热镀锌钢板 | 樘 | 20 | 现场测量尺寸 负责安装 |
|  |  | 门扇 | 厚度50mm |  |  |  |
|  |  | 防火膨胀密封件 | FPJ-A-20×2 |  |  |  |
|  |  | 双面门板 | 0.8mm冷轧热镀锌钢板 |  |  |  |
|  |  | 防火顺序器 | CB-WS1 |  |  |  |
|  |  | 防火锁 | CB-SIA |  |  |  |
|  |  | 复合隔热型防火玻璃 | FFB-23-A1.50 |  |  |  |
|  |  | 防火插销 | CB-WS2 |  |  |  |
|  |  | 防火膨胀密封件（防火胶条） | FPJ-A-10×2 |  |  |  |
|  |  | 防火布面珍珠岩防火板 | 密度（430±43）kg/m² |  |  |  |
|  |  | 防火旗型铰链（合页） | 5吋 |  |  |  |
| 2 | 木制防火门 | 边框骨架 | 40mm×34mm，阻燃木材 | 樘 | 18 | 现场测量尺寸 负责安装 |
|  |  | 门扇 | 厚度50mm |  |  |  |
|  |  | 防火膨胀密封件 | FPJ-A-20×2 |  |  |  |
|  |  | 门扇面板 | 3mm阻燃层板 |  |  |  |
|  |  | 防火顺序器 | CB-WS1 |  |  |  |
|  |  | 防火锁 | CB-SIA |  |  |  |
|  |  | 防火插销 | CB-WS2 |  |  |  |
|  |  | 防火膨胀密封件（防火胶条） | FPJ-A-10×2 |  |  |  |
|  |  | 防火布面珍珠岩防火板 | 密度（430±43）kg/m² |  |  |  |
|  |  | 防火旗型铰链（合页） | 5吋 |  |  |  |
| 3 | 安装后门框封堵恢复 |  |  | 樘 | 38 | 现场测量尺寸 负责安装 |

投标报价单需要明确：名称、型号规格、品种、产品材质、数量清单。

（二）技术要求：

- 执行标准

《防火门》GB 12955-2008；建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210—2000）； 建筑材料不燃性试验方法（GB5464）；建筑门窗术语（GB5823）； 建筑门窗扇开、关方向和开、关面的标志符号（GB5825） ；运输包装收发货标志（GB6388）；

- 性能要求

(1)隔热防火门（A类）：

甲级钢质防火门：耐火隔热性大于等于1.5h。

(2)门扇厚度：甲级钢质防火门：50mm.

(3)钢质防火门材料：

- 防火门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的钢质材料，冷轧薄钢板应符合GB/T 708的规定。

- 防火门所用加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢质材料，热轧钢材应符合GB/T 709的规定。

(4)配件：防火合页、防火锁、防火插销、闭门器等五金配件的熔融温度不低于950℃。

(5)木质防火门材料：用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒。

- 防火门所用木材应符合 JG/T 122-2000 第 5.1.1.1 条中对 Ⅱ(中)级木材的有关材质要求。

- 防火门所用木材应为阻燃木材或采用防火板包裹的复合材，并经国家认可授权检测机构按照GB/T 8625-2005 检验达到该标准第 7 章难燃性要求。

- 防火门所用木材进行阻燃处理再进行干燥处理后的含水率不应大于 12 %；木材在制成防火门，后的含水率不应大于当地的平衡含水率。 无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。

(6)防火门所用粘结剂应是对人体无毒无害的产品。防火门所用粘结剂应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 20285规定产烟毒性危险分级ZA级要求的合格产品。

(7)防火门安装的门锁应是防火锁。在门扇的有锁芯机构处，防火锁均应有执手或推杠机构，不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊部位使用除外，如管道井门等)。防火锁应经国家认可授权检测机构检验合格的产品，其耐火性能应符合GB 12955-2008规定。

#### (8)防火门用合页(铰链)板厚应不少于3 mm，其耐火性能应符合GB 12955-2008规定。

#### (9)防火闭门装置

- 防火门应安装防火门闭门器，或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外，如管道井门等)。

- 防火门闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格的产品，其性能应符合GA 93的规定。

- 自动关闭门扇的闭门装置，应经国家认可授权检测机构检验合格的产品。

(10)采用钢质防火插销，应安装在双扇和多扇相对固定一侧的门扇上（若有要求时），其耐火性能应符合GB 12955-2008规定。

#### (11)盖缝板

- 平口或止口结构的双扇防火门宜设盖缝板。

- 盖缝板与门扇连接应牢固。

- 盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。

#### (12)防火密封件

- 防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。

- 防火密封件应经国家认可授权检测机构检验合格的产品，其性能应符合GB 16807的规定。

#### (13)防火玻璃

- 防火门上镶嵌防火玻璃的类型:A类防火门若镶嵌防火玻璃，则应镶嵌A类防火玻璃;B类防火门若镶嵌防火玻璃，则应镶嵌A类防火玻璃;C类防火门若镶嵌防火玻璃，则应镶嵌A类或B类或Ｃ类防火玻璃。

- A类、B类或C类防火玻璃应经国家认可授权检测机构检验合格的产品，其性能应符合GB 15763.1的规定。

#### (14)防火顺序器

双扇、多扇防火门设置盖缝板或止口的应安装顺序器（特殊部位使用除外），其耐火性能应符合GB 12955-2008规定。

(15)门内填充物：阻燃布面珍珠岩防火板。

(16)钢质门框内填充：1：2：5水泥珍珠岩砂浆或1:3水泥砂浆。

(17)钢质防火门安装方法：膨胀螺栓连接。

(18)钢质防火门颜色及款式

钢质防火门款式参照图集09BJ13-4；颜色以中标人提供的色板经建设单位确认后的色号为准进行验收。钢质防火门外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；涂层、镀层应均匀、平整、光滑，不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象；焊接应牢固、焊点分布均匀，不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象，外表面焊接应打磨平整；门表面为静电喷涂。

(19)钢质防火门具体做法及验收参照图集09BJ13-4（钢质防火门窗）。

(20)门扇与门框组装后，在常闭状态下，门扇与门框贴合，门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4 ㎜，上侧缝隙不得大于 3 ㎜，双扇门中间缝隙不得大于 4 ㎜。

(21)木质防火门按照GB/T 4823-1995的规定，检验防火门门框、门扇各零部件使用木材的材质，结果应符合本标准5.2.2.1的要求。按照GB/T 8625-2005的规定，检验防火门用木材的难燃性，结果应符合本标准5.2.2.2的要求；或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。 难燃木材的含水率，使用含水率测定仪在防火门同一部件上任意测定三点，计算其平均值，结果应符合本标准5.2.2.3的要求。

3、其他：

(1)地下一二层进电梯厅处防火门，属弱电门禁控制，门禁系统由弱电提供，需进行技术交底。

(2)现场门洞尺寸须由中标人现场复核，经招标人确认后方可加工制作。

三、项目质量标准、质保要求：

质量合格，符合设计要求及国家现行的相关规范要求；

质保期两年，自整体安装竣工验收之日起计算。

1、按国家及当地的有关规定执行。拆除原有防火门要求；先拆超大防火门 ，应先用螺丝刀和手锤等工具将超大防火门先卸下来，拆卸过程中，要一人拆卸，一人负责超大防火门的稳定。超大防火门在拆除后要轻放，严禁高空推倒。拆超大防火门框架 一般首先需要用刀片把门窗框内侧的密封胶等切开，若超大防火门是采用膨胀螺栓与墙体连接的，可直接用螺丝刀把膨胀螺栓取下，以防会造成损伤。

2、建设单位现场按国家规定抽验防火门,目测检查提供出厂检测报告中标人配合提供,如不合格建设单位有权要求中标人返工重做；建设单位视情况需现场随机抽检一樘门进行检验以查看材料厚度等材料指标，如不满足技术要求，建设单位有权要求中标人返工并承担相应的经济损失，发生的费用由中标人承担。

3、进场的防火门必须符合设计及国家规范的要求。其中木质防火门要求；a)、木质防火门在存储中要留意防雨和防水,防止受潮。 b)、木质防火门在运输前应进行可靠的包装或采取集装箱,运输中要平稳,严禁颠震和挤压,防止变形。 c)、安装门的墙体需先检查门框和门扇,对被破坏、变形和脱漆等需进行修整和补漆。 d)、木质防火门与墙的连接件应在墙体中提前预埋,预埋件的位置和数目应与门框相符。e)木质防火门安装规范详解木质防火门在安装时，门框尺寸应小于洞口20mm,门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固，垂直通角。立樘，撑樘应严加注意平直同角，避免刨锯。门框两侧固定点不少于3个，间距最好不要大于800mm。f)、门框安装时应先校正门框与前后和左右的垂直和水平,按设计要求确定其标高,门框的留缝要符合要求,先用木楔在门框的四角,再 进行检查,确认无误后再把门框和预埋件连接牢固,然后撤掉木楔,用1:2水泥砂浆将塞口缝隙填满抹平,

4、建设单位随时抽查门情况,如与要求不符合, 建设单位有权要求中标人返工重做。

5、防火门安装完毕后,做好成品保护工作，否则由此产生后果由中标人负责。

6、中标人在进场前必须现场测量和复核所有洞口尺寸，并对设计进行相应的调整。若因现场尺寸与设计图纸不符造成返工的，费用由中标人负责。

7、所有门的尺寸和数量均需经现场复核洞口，若有临时发生的现场变更和增补工程，中标人承诺尽快完成变更和增补工程的设计，并须经建设单位、监理人或施工总承包单位的确认后开始施工。

8、安装完工后，除按规范、标准要求验收外，全部门进行清洁、调整、达到正常使用功能并符合相应的国家及地方规范要求。

四、工期要求：

满足招标人对节点工期和承包范围内工期的要求。计划开工日期及安装进场时间以招标人电话通知为准；要求中标人必须具备充足的人力、机具、材料以满足工程进度的需要，并按照招标人指令加快或提前节点工期。

五、 产品包装、运输、贮存及保护：

1、防火门：制造厂名或商标、产品名称、产品型号规格、制造日期、编号、防火级别及标志。

2、防火门，门扇正表面胶质薄膜保护，玻璃在出厂后双面都加上塑料薄膜保护，门框、扇四角及容易磨损的部位采用防撞击及摩擦措施。运输中捆扎稳妥，以保证产品不受磨擦损伤。对没有进行保护或受损的产品，招标人将不予接受。

3、中标人必须提供产品安装后详细的保护措施（包括但不限于：门表面及油漆的保护、玻璃贴保护膜、门框下槛用胶合板钉木盒予以保护等）。并配合招标人进行监督和保护，直至工程竣工验收通过并完成相应的防火（安全）门保护材料的清理工作。

4、搬运过程中应轻拿轻放，运输工具应有防雨措施，并保持清洁无污物。

5、 产品应放置在通风、干燥的地方。严禁与酸、碱、盐类物质接触并防止雨水的浸入，产品放置应用垫块垫平，立放角度不小于70度。

6、在完成正式验收之前进行铰链及五金的调整，确保门扇开启灵活。在完成正式验收之前，中标人承担成品保护的责任。

六、 验收及标准：

1、本合同约定的防火门安装工程竣工验收，按照合同约定的内容及要求的质量检验标准、对照提供的封样材料样板、样门实体进行验收。建设单位随时抽查防火门，如与约定要求不符合，建设单位有权要求中标人返工重作。

2、所有原材料、配件订货前必须提供样板报建设单位批准并做封存，相关合格证、检测报告等资料必须针对本工程，齐全有效。所有材料依据所送样板进行现场核实，如不符合，无条件退场。

3、建设单位抽验防火门，视情况随时根据防火门进场批次现场随机抽检。

4、安装完工后，中标人应协助建设单位进行验收，中标人必须承诺保证工程验收。